Załącznik nr 6

do SWZ

ZAKRES PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH

Zasadniczym celem przeglądu jest sprawdzenie działania urządzeń dźwigowych pod kątem bezpieczeństwa użytkownika. Przegląd należy wykonywać co 30 dni.

ZAKRES PRZEGLĄDU

Maszynownia:

- sprawdzenie wartości napięcia fazowego, przewodowego i sterowego (dla sterowań elektronicznych napięcie stabilizowane 24V)

- sprawdzenie działania przekaźnika Ptt - 3 zabezpieczenia termistorowego

- wykonanie dwóch jazd w górę i w dół kabiną i skontrolowania działania aparatury przekaźnikowo - stycznikowej.

- sprawdzenie czy luzownik pewnie otwiera szczęki hamulcowe,

- sprawdzenie czy elementy ogranicznika prędkości nie stukają,

- sprawdzenie czy szczotki silnika i przetwornicy nie iskrzą i pracują cicho,

- wyłączyć wyłącznik główny,

- sprawdzenie stanów obwodów ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń,

- skontrolowanie wartości wyłącznika nadmiarowego,

- dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych, gdzie są podłączone łączniki obwodów bezpieczeństwa,

- sprawdzenie stanu styków styczników, oczyszczenia i regulacji,

- sprawdzenie działania łącznika ogranicznika prędkości,

- sprawdzenie stanu lin nośnych i linki ogranicznika prędkości,

- smarowanie ogranicznika prędkości,

- sprawdzenie stanu kół linowych, szczególnie rowków koła ciernego,

- sprawdzenie pracy i regulacja układu hamulcowego,

- sprawdzenie luzu gum sprzęgła elastycznego i dokręcenie sworzni,

- sprawdzenie luzu poosiowego ślimaka,

- sprawdzenie luzu poosiowego wirnika silnika,

- sprawdzenie stanu oleju w reduktorze czy nie występują przecieki,

- sprawdzenie stanu cieplnego reduktora i silnika,

- sprawdzenie stanu baterii dzwonka alarmowego i telefonu.

Kabina i przeciwwaga:

- sprawdzenie stanu prowadników ślizgowych, kabinowych i przeciwwagowych oraz ich luzów w prowadnicach,

- sprawdzenie stanu prowadników rolkowych. Należy zwrócić uwagę czy guma nie wykazuje trwałych odkształceń i rozwarstwień oraz czy rolka obraca się bezszumnie i bez zacięć,

- sprawdzenie mocowania lin na kabinie i przeciwwadze,

- sprawdzenie zamocowania linki ogranicznika prędkości,

- sprawdzenie stanu aparatu chwytowego. Sprawdzenie dokonać przez ręczne uruchomienie aparatu chwytnego,

- sprawdzenie działania łącznika chwytnego i zwisu lin,

- sprawdzenie mocowania krzywek: wyłączników krańcowych, końcowych i piętrowych,

- sprawdzenie działania aparatów elektromagnetycznych krzywki wyłącznika zatrzymania oraz ich oczyszczenia i nasmarowania,

- sprawdzenie działania wyłącznika krańcowego na kabinie,

- sprawdzenie stanu żarówki fotoimpulsatora, oczyszczenia elementów fotoelektrycznych,

- sprawdzenie działania kasety jazd kontrolnych,

- sprawdzenie prawidłowej pracy silnika oraz elementów napędu drzwi automatycznych,

- sprawdzenie działania nastawnika krzywkowego, smarowania rolki,

- sprawdzenie i regulacja zatrzymania kabiny na przystankach,

- sprawdzenie działania i wymiana uszkodzonych elementów w kasecie dyspozycji,

- sprawdzenie działania łączników ruchomej podłogi lub łączników pełnego obciążenie i przeciążenia,

- sprawdzenie działania i oczyszczenie łączników drzwi kabinowych,

- sprawdzenie strumienia światła w drzwiach automatycznych, regulacja i oczyszczenie soczewki,

- sprawdzenie działania oraz nasmarowanie części ruchomych krzywki ruchomej,

- sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny: oświetlenie, instrukcja eksploatacji - uzupełnić braki,

Szyb:

- sprawdzenie drzwi przystankowych,

- sprawdzenie naciągu linek, łącznika i rygla mechanicznego,

- sprawdzenie działania amortyzatora hydraulicznego, zamka bezpieczeństwa łącznika,

- sprawdzenie działania ryglowania i zamków mechanicznych,

- sprawdzenie działania spiratora ryglowania i łączników,

- usunięcie usterek, smarowanie uzupełnienie brakujących korków zabezpieczających sposób ręcznego odryglowania,

- sprawdzenie działania kaset wezwań i wymiana uszkodzonych elementów,

- sprawdzenie pracy i regulacja przełączników piętrowych i smarowanie rolek,

- sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych,

- sprawdzenie stanu instalacji ochronnej i mocowania instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu,

Podszybie:

- sprawdzenie pracy i smarowanie obciążek ogranicznika prędkości i lin wyrównawczych,

- sprawdzenie wydłużenia lin obciążek,

- sprawdzenie szczelności zderzaków hydraulicznych,

- sprawdzenie działania łącznika sterowania (STOP),

- sprawdzenie działania łącznika drzwi podszybie.

Z przeglądu należy sporządzić raport z podaniem zespołów, które wymagają remontu oraz dokonać wpis do dziennika dźwigu.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek utrzymania czystości w szybach.